PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS (PBS)

IDENTIFICAÇÃO
UNIDADE SOLICITANTE:	Gabinete de Manutenção e Projetos
RESPONSÁVEL:	Robinson Alt
E-MAIL:	RALT@TRT24.JUS.BR
RAMAL	1817
DATA	13/11/2020

DISCRIMINAÇÃO
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO	202	UNIDADES	TIPO UTILIZADO: blocos autônomos de sobrepor; / FINALIDADE: balizamento; / LÂMPADAS: Em LED, mínimo 5 LEDs; / FLUXO LUMINOSO: mínimo 30 lumens; / TEMPERATURA: de cor do LED – 6000-7000k (branca fria); / AUTONOMIA: mínima de 1:30 h; / BATERIA: Ni/Cd recarregável mínimo 3,6 V - 300mAH; / CONSUMO: máximo de: 4w; / ALIMENTAÇÃO: 127/220 V automático; / GABINETE: plástico ABS cor branca; / CERTIFICAÇÃO: CE; / FIXAÇÃO: sobrepor; / GRAU DE PROTEÇÃO: IP-20; / GARANTIA: 1 anos; / COMUTAÇÃO: tempo de 12 S; / Botão de Teste: Sim.
ILUMINAÇÃO DE ACLARAMENTO	41	UNIDADES	TIPO UTILIZADO: blocos autônomos de sobrepor; / FINALIDADE: aclaramento; / LÂMPADAS: Em LED, com 30 LEDs; / FLUXO LUMINOSO: mínimo 39,2 lumens; / TEMPERATURA: de cor do LED – 6000-7000k (branca fria); / AUTONOMIA: mínima de 1:30 h. / BATERIA: Ni/Cd recarregável mínimo 3,7V -1000mAH / CONSUMO: máximo de: 4w / ALIMENTAÇÃO: 127/220 V automático / GABINETE: plástico ABS cor branca / CERTIFICAÇÃO: CE / FIXAÇÃO: sobrepor / GRAU DE PROTEÇÃO: IP-20 / GARANTIA: 1 anos / COMUTAÇÃO: tempo de 12 S. / Botão de Teste: Sim
PLACA DE SINALIZAÇÃO (S1)	23	UNIDADES	Descrição: Placa de saída de emergência a direita (S1); / Dimensões mínimas: 24x12cm espessura 2mm; / Material: material fotoluminescente aplicado sobre placa de PVC. Não deve propagar chamas. (Deve atender aos requisitos do CBM e da NBR 13434).
PLACA DE SINALIZAÇÃO (S2)	35	UNIDADES	Descrição: Placa de saída de emergência a esquerda (S2); / Dimensões mínimas: 24x12 cm espessura 2mm; / Material: material fotoluminescente aplicado sobre placa de PVC. Não deve propagar chamas. (Deve atender aos requisitos do CBM e da NBR 13434).
PLACA DE SINALIZAÇÃO (S3)	154	UNIDADES	Descrição: Placa de saída de emergência a frente (S3); / Dimensões mínimas: 24x12 cm espessura 2mm; / Material: material fotoluminescente aplicado sobre placa de PVC. Não deve propagar chamas. (Deve atender aos requisitos do CBM e da NBR 13434).
PLACA DE SINALIZAÇÃO (S12)	32	UNIDADES	Descrição: Placa de saída de emergência (S12); / Dimensões mínimas: 24x12 cm espessura 2mm; / Material: material fotoluminescente aplicado sobre placa de PVC. Não deve propagar chamas. (Deve atender aos requisitos do CBM e da NBR 13434).
PLACA DE SINALIZAÇÃO (P1)	20	UNIDADES	Descrição: Placa de proibido fumar (P1); / Dimensões mínimas: 33x24 cm espessura 0,5mm; / Material: material aplicado sobre placa de PVC. Não deve propagar chamas. (Deve atender aos requisitos do CBM e da NBR 13434).
PLACA DE SINALIZAÇÃO (E5)	81	UNIDADES	Descrição: Placa de extintor (E5); / Dimensões mínimas: 19x19 cm espessura 2mm; / Material: material fotoluminescente aplicado sobre placa de PVC. Não deve propagar chamas. (Deve atender aos requisitos do CBM e da NBR 13434).
SINALIZAÇÃO EXTINTOR NO CHÃO	56	UNIDADES	Descrição: Placa de projeção de extintor, adesivo de solo; / Dimensões: 100x100 cm; / Material: material vinil, fotoluminescente, vermelho, demarcação de solo, autoadesivo, resistente a intempéries e água, E17. (Deve atender aos requisitos do CBM e da NBR 13434).
PLACA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO (A5)	25	UNIDADES	Descrição: Placa de risco de choque; / Dimensões: 15x20 cm espessura 0,5 mm; / Material: material fotoluminescente PS. (Deve atender aos requisitos do CBM e da NBR 13434).
KIT DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP BOTIJÃO DE 13KG	20	UNIDADES	Descrição: kit com Mangueira para gás GLP – botijão de 13Kg; regulador, adaptadores e borrachas. / MANGUEIRA / Dimensões: 1,50m, ½”. / Material: Flexível Metálico 1/2 1,50 Metro Macho e Fêmea. Em Malha de Latão trançada e tubo de cobre interno. Homologada conforme NBR 14177 / REGULADOR / Descrição: Regulador para gás GLP botijão 13 Kg; baixa pressão (2,8KPa). Saída de ½”. / Dimensões: padrão / Material: de borracha e metal. Metal em liga de aço, latão (zamac).
FITA ANTIDERRAPANTE	20	UNIDADES	Descrição: Fita antiderrapante; / Dimensões: rolo 20m x 50mm; / Material: Fita adesiva antiderrapante transparente de uso interno e externo, rolos de. largura de 50 mm x 20m, para alto tráfego.
FITA / DUPLA FACE	80	UNIDADES	Descrição: adesivo dupla face; / Dimensões: 3 cm espessura x 3m de comprimento; / Material: adesivo nano gel dupla face transparente, resistente a água.
TOMADA EXTERNA TIPO PLUG	243	UNIDADES	Descrição: Plug macho tomada externa; / Dimensões: padrão; / Material: tomada externa tipo plugue 2p+t 10A, preta, deve atender a NBR.
CABO FLEXÍVEL	506	M	Descrição: cabo flexível de 2,5mm² em cobre; / Dimensões: 100m por 2,5mm²; / Material: cabo flexível em cobre, 750V, seção 2,5 mm², cor preto e azul.
FITA ISOLANTE	8	ROLOS	Descrição: fita isolante; / Dimensões: 19mm x 20m; / Material: Fita classe A, aprovada e certificada pela nova norma de Fitas Isolantes de PVC ABNT NBR NM 60454-3-1-5, pela UC (União Certificadora). Isolação de fios e cabos elétricos em geral até 750 V

VALOR ESTIMADO
Veja tabela anexa / Valor estimado total : R$ 45.426,42

JUSTIFICATIVA E OBSERVAÇÕES
JUSTIFICATIVA: como forma de atender a determinação no PROAD TRT 20801/2019 - Regularização das Situações dos Prédios deste Regional (todas as unidades) perante o Corpo de Bombeiros, nesta etapa, as Varas Trabalhistas e Postos Avançados do Interior do Estado. Na confecção dos respectivos Projetos de Segurança Conta Incêndio e Pânico (PSCIP), foram levantados os quantitativos e especificação dos materiais necessários para atender as Normas Técnicas e respectivas legislações.

APROVAÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL:
NOME DO RESPONSÁVEL:
DATA APROVAÇÃO:
RAMAL:
E-MAIL: