TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - O objeto da presente operação consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de condicionadores de ar do tipo Split, tecnologia INVERTER, funções quente/frio, potências diversas variando entre 9.000 BTUs e 60.000 BTUs, com eventual retirada de equipamentos de janela ou splits existentes, nas unidades prediais em Campo Grande e no Interior do Estado de MS, conforme as especificações e condições constantes do Edital, deste Termo de Referência (TR) e Anexos, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, legislações complementares, observadas as disposições a seguir estabelecidas (vide quantitativos por localidade no ANEXO III).

  - As empresas participantes do certame comprometem-se a manter condutas compatíveis com os princípios da moralidade e da probidade administrativa, em especial face ao disposto no art. 5º, inc. IV, da Lei nº 12.846/2013, que dispõe constituir atos lesivos à Administração Pública:

  - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

  - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

  - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

  - fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

  - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

  - obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

  - manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - O Gabinete de Manutenção e Projetos (GMP) do TRT 24ª Região tem como uma das suas atribuições no âmbito da arquitetura e engenharia, o desenvolvimento e confecção dos projetos de obras, programar, coordenar e controlar a elaboração e execução de reformas e obras, além de equipar e manter em funcionamento pleno e eficiente o sistema de climatização instalados nas unidades do Regional; entre outras atividades relacionadas com os serviços de engenharia.

  - Este gabinete possui um detalhado cadastro eletrônico em formato de planilha Excel, onde constam itens como o tombo, especificação do equipamento, tipo de equipamento, data de aquisição e localidade, de todos os condicionadores de ar em funcionamento existentes e instalados no Regional. A contratação em tela objetivará a troca destes equipamentos mais antigos, ou seja, com 10 (dez) ou mais anos de uso. Verificando a planilha existente, existem equipamentos operando nestas condições de idade, em diversas unidades prediais.

  - O Plano de Climatização visa garantir o conforto ambiental (unidades prediais como um todo) e as condições técnicas de operação de equipamentos eletroeletrônicos (especificamente no ambiente da sala técnica de TI).

  - Faz parte do plano utilizar recursos técnicos tais como manter equipamentos instalados como redundância técnica (capacidade de reserva instalada e descentralizada), principalmente na sala técnica de TI (CPD) e sala de audiências (ambiente crítico na produção de valor da instituição), a fim de suprir eventual defeito apresentado pelo equipamento principal em operação, até que este possa ser reparado.

  - Ainda, manter uma reserva técnica de equipamentos não instalados e centralizados em Campo Grande, pode garantir o rápido atendimento de demandas futuras ou equipamentos que venham a apresentar defeitos irrecuperáveis. Neste caso, estão sendo previstos uma unidade de cada potência existente e em uso. Desse modo, o estoque é mínimo e pode ser reposto anualmente conforme sua utilização. Neste caso, a instalação dos equipamentos será realizada pela contratação de manutenção de ar condicionado (existente no Tribunal).

  - Assim, pode-se garantir a eficiência e funcionalidade dos equipamentos, bem como promover o conforto ambiental para os usuários dentro das instalações, executando todos os serviços inerentes à área de climatização.

  - Ademais, a aquisição de novos de equipamentos condicionadores de ar tipo SPLIT com tecnologia Inverter, visará à eficiência do gasto público em virtude da diminuição drástica das manutenções corretivas periódicas nos equipamentos mais antigos, maior eficiência no consumo de energia elétrica (sustentabilidade), a celeridade processual, a ampla concorrência entre as empresas licitantes e a efetividade da administração pública.

  - No que tange as funções quente/frio, temos verificado historicamente no período de inverno, vários dias com temperaturas muito baixas, o que leva a ambientes internos nas unidades prediais também muito frias. Desse modo, para garantir as condições de habitabilidade dos ambientes, convém a especificação destas funções de refrigeração e aquecimento.

  - Quanto à necessidade do serviço de instalação de equipamentos, atualmente este Tribunal não dispõe de ferramental e pessoal habilitado na área de climatização, notadamente engenharia mecânica. Entretanto, são imperativas a especialização e a qualificação na prestação dos serviços de instalação dos equipamentos. Todavia, verificada a falta de recursos humanos com essas características, e não sendo de interesse da Administração, por razões econômicas e de utilidade a atividade-fim do Tribunal, manter um quadro funcional efetivo com as especializações e qualificações exigidas, é imprescindível que a empresa contratada além do fornecimento dos equipamentos condicionador de ar, realize a instalação desses equipamentos. Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, em sua tarefa de zelar pelo patrimônio público.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - O objeto desta contratação é classificado como serviço comum de engenharia.

  - É serviço de engenharia porque o objeto necessita de responsável técnico perante ao Conselho de Classe (CREA/MS), por se tratar de serviço de engenharia mecânica (refrigeração/climatização).

  - No ramo específico de atuação destas empresas de climatização, o objeto da contratação pode ser considerado comum, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade dos serviços podem ser objetivamente definidos pelo edital e seu Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado.

- DA VISTORIA

  - A participação na licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto constante deste Termo de Referência, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo.

  - As empresas interessadas poderão vistoriar os locais onde serão executados os serviços, com o objetivo de verificar as condições e o grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário com o servidor Renato pelo telefone (67) 3316-1804.

    - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. Do mesmo modo, os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.

    - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato.

    - A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.

- DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação dar-se-á mediante a formalização de contrato entre este Tribunal e a licitante vencedora, conforme minuta anexa ao edital.

  - A vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, considerando-se o prazo para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o prazo de fornecimento e instalação, recebimento e pagamento.

  - Considera-se data da assinatura aquela constante do instrumento ou a da aposição da última assinatura se mais recente.

  - Durante a vigência da contratação será permitida a fusão, a cisão, a incorporação, a alteração da razão social, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas na contratação original, sem prejuízo às responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execução, devendo a CONTRATADA encaminhar cópia autenticada do registro da alteração no respectivo órgão, observadas as condições a seguir.

    - Na hipótese de alteração que possa repercutir na execução do contrato a CONTRATADA deverá apresentar, ao CONTRATANTE, cópia autenticada do referido instrumento no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis previstas neste instrumento para os casos de inexecução parcial;

    - Na hipótese de fusão, cisão e incorporação, comprovar as mesmas qualificações exigidas para fins de habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das alterações, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades decorrentes da inexecução total.

  - Em atenção aos arts. 2º, inc. VI, e 3º da Resolução CNJ nº 7/2005, com redação dada pelas Resoluções CNJ nº 9/2005 e 229/2016, é vedada a contratação, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato, inclusive de prestação de serviços, com empresa que tenha ou venha ter em seu quadro societário, ou ainda que tenha ou venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE, bem como daqueles servidores vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

  - É vedada, também, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução CNJ nº 156/2012.

- DA SUSTENTABILIDADE

  - Em consulta ao normativo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, especificamente ligado a sustentabilidade, a Resolução nº 310/2021 que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade nas contratações no âmbito da Justiça do Trabalho, indica que para os projetos elétricos e de climatização, bem como na sua execução, serão adotados os seguintes requisitos:

    - Utilização de equipamentos aprovados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e escolhidos entre os mais eficientes, ou seja, que possuam faixa de classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem.

    - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC.

    - Os aparelhos condicionadores de ar ofertados devem respeitar o limite sonoro máximo aceitável, 65 dB, em ambientes internos, conforme disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério de Trabalho e Emprego, e na ABNT NBR 10152:2017.

    - Os aparelhos devem possuir Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), aposta ao produto e/ou embalagem, da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, sempre que haja um número suficiente de produtos e fabricantes nessa classe. Podem ser aceitos produtos das demais classes quando as condições de mercado assim o exigirem.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - A CONTRATADA poderá subcontratar serviços de assistência técnica, durante o período de garantia (item 15), não se eximindo, no entanto, da responsabilidade contratual.

  - Nos serviços de eletricidade, a execução deverá ser obrigatoriamente realizada por meio de um profissional capacitado com registro no CREA (tecnólogo, técnico ou engenheiro) da área elétrica da CONTRATADA, podendo este profissional ser subcontratado.

- DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO (GRUPOS 3 E 4)

  - A instalação dos aparelhos condicionadores de ar deverá ser executada pela CONTRATADA, de acordo com as normas técnicas vigentes, observado que a responsabilidade pela execução de todos os serviços (instalação, furação, rasgo e enchimento de alvenaria) e pelo fornecimento do material necessário (tubulação de drenos, tubulação frigorígena, eletrodutos, disjuntores e fiação) será da CONTRATADA.

  - Os materiais necessários para a execução dos serviços deverão estar de acordo com as especificações do fabricante e as normas técnicas da ABNT (NBR’s) vigentes.

  - Os serviços de instalação deverão ser realizados por funcionários capacitados, de acordo com as normas técnicas da ABNT (NBR’s) vigentes.

  - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal da contratação o comprovante de registro de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do serviço no CREA-MS.

  - Nos casos de instalação ou deslocamento sobre as edificações, em regiões acima da cobertura, é indispensável a autorização formal da Fiscalização. Nestes casos, deverá obrigatoriamente serem utilizadas pranchas de madeira apoiadas sobre as telhas para a execução desses serviços, a fim de anular ou minimizar os danos causados nas telhas pelos impactos das pessoas se locomovendo.

  - Eventuais danos causados às instalações (telhado, pintura, gesso, instalações elétricas, alvenaria) ou aos bens do CONTRATANTE deverão ser reparados pela CONTRATADA com materiais de mesma qualidade ao encontrado no local, sob pena de não recebimento do equipamento instalado. A instalação deverá ser realizada com a menor interferência possível na estrutura do prédio.

  - Para efeito de elaboração da proposta, deverá ser considerada a distância média de 15 (quinze) metros entre as unidades condensadoras e evaporadoras, para carga de gás refrigerante bem como tubulações frigorígenas de cobre.

  - A CONTRATADA, no caso de substituição ou instalação dos novos condicionadores, deverá fornecer toda a infraestrutura necessária de disjuntores, fiação elétrica, eletrodutos, conectores, mão francesa, tubulações, tubos de drenagem, linhas de cobre, tubo esponjoso, rasgo em alvenaria, enchimentos, pintura, impermeabilizações que se fizerem necessárias à entrega do serviço, conforme acabamento de cada localidade, e demais outros acessórios compatíveis que forem necessários para a instalação dos novos equipamentos. Para efeito de elaboração de proposta, deverá ser considerada a distância média de 20 metros do Quadro de Distribuição Geral de Tomadas Elétricas ao ponto de instalação.

  - Fica VEDADO à CONTRATADA reutilizar o circuito elétrico existente, nos casos onde os equipamentos já instalados serão substituídos pelos novos condicionadores de ar. Será necessário substituir a fiação e disjuntores já existentes, a fim de haver compatibilidade com os novos equipamentos. Todo o material deverá ser novo.

  - Fica VEDADO à CONTRATADA reutilizar as tubulações de cobre de sucção e do líquido (tubulação frigorígena), tubo esponjoso e fita aluminizada existentes. Todo o material deverá ser novo. A CONTRATADA deverá obedecer aos diâmetros compatíveis com a potência de cada aparelho, especificado pelo fabricante.

  - Fica AUTORIZADO à CONTRATADA, nos casos onde exigir substituição de equipamento Split existente, por novos equipamentos, utilizar o mesmo furo na alvenaria para passagem das tubulações frigorígena e da tubulação de drenagem. Caso haja necessidade de realocar o equipamento, deverá a CONTRATADA entrar em contato com a fiscalização para receber orientações e permissão de nova furação.

  - Para abrigar os cabos elétricos, deve-se usar eletroduto metálico flexível revestido com PVC (tipo “sealtubo”) ou eletroduto rígido. EM NENHUM PONTO da tubulação os cabos devem ficar expostos, nem os cabos da condensadora (unidade externa).

  - A CONTRATADA deverá vedar com silicone eventuais folgas na parede, evitando-se infiltração de água da chuva.

  - As tubulações de drenagem não devem ter diâmetro inferior a ½” (meia polegada) e devem ser de PVC rígido. A drenagem deve ser ligada na rede de águas pluviais mais próxima a fim de evitar que a água de condensação gerado pelo equipamento caia sobre o piso, danificando paredes adjacentes, o próprio piso e evitar eventuais acidentes. Caso não houver caixa de passagem próxima do equipamento, a CONTRATADA deverá executar o dreno para escoamento até um local onde não danifica a estrutura predial (área de grama ou brita). Fica VEDADA a ligação em rede de tubulações de esgoto. Cada equipamento deve ter sua própria drenagem, não permitida a interligação de drenagem entre equipamentos. As tubulações de drenagem sempre devem ter inclinação igual ou superior a 1%, exceto quando houver bomba de drenagem. As tubulações de drenagem deverão ser envoltas com espuma de poliuretano para evitar condensação. Eventuais furos em alvenaria deverão ser feitos com declividade de dentro para fora do ambiente, a fim de evitar que água da chuva que escorre pela parede do lado externo infiltre pelo orifício onde ficarão instaladas as tubulações de dreno e frigorígena. A tubulação do dreno deve ser sempre abaixo do Split e com inclinação angular maior que 5º para escoamento da água por gravidade.

  - Fica AUTORIZADO à CONTRATADA utilizar as tubulações de drenagem existente nos casos de substituição de equipamentos split’s. Para todos os equipamentos a serem instalados, em locais em que não existiam equipamentos, a CONTRATADA deverá executar tubulação de drenagem embutida na alvenaria (vertical) e no piso (horizontal). Para efeito de orçamento da infraestrutura do dreno de escoamento (rasgo em alvenaria / piso, instalação de tubulação de PVC, enchimento com argamassa, reboco e pintura do local na parede), adotar 2,5m na vertical e 4,0m na horizontal.

  - As tubulações de cobre deverão ser envoltas em tubo esponjoso, com espessura compatível ao diâmetro da linha.

  - As tubulações da Linha de Sucção, da Linha de Líquido e do Duto de Interligação Elétrica deverão ser convenientemente unidas e envolvidas com fita adesiva aluminizada apropriada.

  - Nas tubulações frigorígenas deverá haver sifonamento entre as unidades evaporadoras e condensadoras, bem como obedecer a distância mínima de tubulação frigorígena permitida entre essas duas unidades, estabelecendo-se a instalação conforme especificações técnicas contidas no manual do fabricante.

  - Durante os serviços, deve-se proteger todos os equipamentos existentes, com plástico, para evitar a entrada de poeira dentro dos aparelhos. No final dos serviços a área de instalação deverá ser entregue limpa, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso, sempre utilizando de práticas e produtos adequados de limpeza.

  - A CONTRATADA deverá retirar os aparelhos instalados nas unidades, para após realizar a instalação dos novos equipamentos na posição que se encontravam os equipamentos antigos (caso dos splits em substituição). No caso dos equipamentos tipo “janela” que serão substituídos por split, onde aqueles normalmente ficam instalados em cantos de paredes, a CONTRATADA deverá verificar e aferir a nova posição de instalação dos splits (meio de parede), a fim de manter a melhor performance e circulação do ar climatizado dentro do ambiente.

  - Com relação aos condicionadores de ar (split e de janela) que serão substituídos nas localidades, deve-se tomar as seguintes precauções:

    - Retirar o equipamento sem danificá-lo, tomando os cuidados técnicos para preservá-lo;

    - Abrigar o equipamento em local coberto e protegido da chuva na própria localidade, conforme indicação da Fiscalização;

    - Para os condicionadores de ar tipo “janela” a serem retirados de parede de alvenaria, fechar com tijolos cerâmicos os vãos onde estes estavam instalados, rebocar, emassar e pintar na cor existente da parede. Executar o que for necessário para manter a estética padrão do ambiente. Caso o equipamento a ser retirado estiver instalado em esquadrias metálicas, fechar o vão com chapa metálica soldada na esquadria e pintar com tinta metálica apropriada e compatível, na cor existente. Executar o que for necessário para manter a estética padrão do ambiente.

  - Nos locais em que os serviços demandarem mão de obra de pedreiro, serralheiro e pintor (serviços de recomposição e fechamento de vãos), e encanador (nos casos de passagem dos tubos de drenagem até a rede de águas pluviais), a CONTRATADA deverá inserir os respectivos custos como parte do orçamento em sua proposta.

- DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO

  - Os equipamentos deverão ser entregues/instalados nas localidades e endereços abaixo relacionados:

    - GRUPOS 1 e 2 (somente fornecimento)

      - EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE/MS: Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208 - Jardim Veraneio (Pq dos Poderes) - telefone (67) 3316-1804.

    - GRUPO 3 (fornecimento e instalação)

      - VARA DO TRABALHO DE FÁTIMA DO SUL/MS: Rua Marechal Rondon nº 1295, Centro - telefone (67) 3467-1220;

      - POSTO AVANÇADO DE MARACAJU/MS: Rua Francisco Marcondes nº 301 – Centro - telefone (67) 3454-7976;

      - VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ/MS: Avenida Caarapó n° 788, Centro – telefone (67) 3461-0016.

    - GRUPO 4 (fornecimento e instalação)

      - VARA DO TRABALHO DE PARANAÍBA/MS: Rua José Robalinho da Silva nº 130, Jardim Santa Mônica - telefone (67) 3503-1107.

- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  - A entrega do objeto, incluindo a montagem e instalação, deverá ser efetuada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do recebimento da nota de empenho, nas localidades indicadas no item 9 deste Termo de Referência, das 08h00 às 17h00 (horário local), em dias úteis da Justiça do Trabalho.

  - Caso o objeto ofertado seja de procedência importada, deverão ser comprovados, no momento de sua entrega, a origem do produto importado e a quitação dos tributos de importação a ele referente, sob pena de rescisão contratual e multa. O objeto somente será considerado entregue se acompanhado da comprovação de origem estabelecida neste subitem.

  - Devido a impossibilidade da entrada de caminhões de médio e grande porte na área interna da sede deste Tribunal (estacionamento), recomendamos que as entregas referentes aos GRUPOS 1 e 2 sejam realizadas em caminhões de pequeno porte ou caminhonetas. A altura máxima permitida para acesso ao pátio do estacionamento do prédio sede deste Tribunal é de 3,5m (três metros e cinquenta centímetros).

  - Para as entregas e instalações referentes aos GRUPOS 3 e 4, a contratada deverá contatar antecipadamente o Fiscal do contrato pelo telefone (67) 3316-1804, para que sejam agendados os recebimentos de materiais e os serviços de instalação em cada unidade predial.

  - Na eventualidade de o término de prazo de entrega ocorrer em final de semana, feriado ou dia sem expediente no CONTRATANTE, o prazo ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

  - As entregas que porventura ocorrerem no período de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), deverão observar o horário das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, e das 08h00 às 12h00 nos dias 24 e 31 de dezembro, caso sejam dias úteis.

  - A CONTRATADA responderá por quaisquer prejuízos que ocorrerem até a entrega/instalação do objeto nos endereços indicados no item 9.

  - Eventual pedido de prorrogação do prazo de entrega somente poderá ser aceito nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mediante prévia solicitação escrita, apresentada no prazo de entrega do bem, devidamente acompanhada de documentos comprobatórios dos motivos alegados, podendo a solicitação ser encaminhada por e-mail, mas, exclusivamente ao endereço fornecido pelo Gestor/Fiscal do contrato.

  - O recebimento provisório, a cargo do Fiscal do contrato, dar-se-á na data da efetiva entrega do produto.

  - O recebimento definitivo, a ser realizado pela Comissão de Recebimento Definitivo de Materiais, dar-se-á somente após a verificação do enquadramento nas especificações definidas no edital, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório.

  - Na hipótese de recusa parcial ou total do recebimento, a CONTRATADA deverá efetuar a substituição, sem prejuízo da observância do prazo inicial estabelecido para a entrega e da aplicação de sanções contratuais ou legais cabíveis.

  - A liquidação da nota fiscal será realizada pelo Gestor do contrato e deverá ocorrer na mesma data do recebimento definitivo.

  - O prazo estabelecido para a entrega do objeto ficará suspenso durante todo o período de análise e verificação pela Comissão de Recebimento Definitivo de Material.

  - O objeto deverá ser novo, sem uso anterior e, conforme o caso, entregue em embalagem do fabricante, devidamente lacrada. No momento da entrega, caso seja constatada a inobservância do disposto neste item, o objeto será recusado, devendo a CONTRATADA substituí-lo, sem prejuízo do prazo estabelecido para a entrega e da aplicação das sanções contratuais ou legais cabíveis.

  - O objeto deverá ser entregue na totalidade do item constante na nota de empenho, salvo nos casos de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, alheio à vontade da CONTRATADA, solidamente justificado e demonstrada a causalidade entre o fato alegado e a impossibilidade de cumprimento do estabelecido neste, por meio de documentos comprobatórios hábeis.

  - Eventual recusa no recebimento do produto não exime a CONTRATADA de efetivar a entrega no prazo inicial estabelecido.

- DOS DEVERES DO CONTRATANTE

  - Incumbe ao CONTRATANTE:

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da proposta apresentada;

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, relativos ao objeto da contratação, no prazo de 2 (dois) dias úteis;

    - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estabelecido neste Termo de Referência, após o ateste da respectiva nota fiscal/fatura;

    - Fiscalizar a execução da contratação, bem como as obrigações assumidas pela CONTRATADA, por meio de servidor denominado fiscal do contrato;

    - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações;

    - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços, desde que devidamente identificados.

- DOS DEVERES DA CONTRATADA

  - Incumbe à CONTRATADA:

    - Cumprir integralmente os e termos da proposta, as obrigações, os prazos e demais condições estabelecidos neste Termo de Referência.

    - Credenciar, perante o CONTRATANTE, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato, indicando nome, endereço e telefone de contato.

    - Substituir imediatamente o produto danificado em razão de danos ocorridos durante o transporte, entrega, instalação ou outra situação que não possa ser imputada ao CONTRATANTE;

    - Cumprir os prazos e demais condições estabelecidos neste Termo de Referência.

    - Encaminhar o Recibo da Nota de Empenho no prazo de 2 (dois) dias úteis após seu recebimento, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis na ausência de motivo justificável devidamente comprovado;

    - Manter durante todo o período de vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis;

    - Comunicar formalmente, por escrito e em via impressa, qualquer alteração do domicílio e endereço empresarial.

    - Informar por escrito quaisquer alterações de telefone (fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informação poderá ser feita por meio eletrônico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endereço de e-mail ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

    - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo responsável pela Gestão/Fiscalização da execução do Contrato.

    - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus representantes/empregados, ou ainda por infrações à legislação em vigor, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

    - Comprovar as práticas de sustentabilidade estabelecidas no item 6, se for o caso.

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor);

    - Apresentar ao Fiscal, no prazo de 3 (três) dias úteis consecutivos, contados da data da assinatura do contrato, o comprovante do registro da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do serviço no CREA/MS (para os GRUPOS 3 e 4)). Caso a contratada não pertença à jurisdição do CREA/MS, deverá comprovar o registro do seu visto no referido Conselho.

    - Diligenciar no sentido de que seus funcionários mantenham-se, nas dependências do CONTRATANTE, devidamente trajados (uniforme) e/ou identificados por crachás.

    - Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços;

    - Responsabilizar-se integralmente por toda e qualquer despesa resultante da execução dos serviços, especialmente as relativas a salários e encargos sociais/fiscais de seus empregados, os quais não terão vínculo de qualquer espécie com o CONTRATANTE, e, ainda, as despesas de custo relativas ao transporte, material e maquinários utilizados na execução dos serviços.

    - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive nos imóveis destes, em qualquer etapa da prestação dos serviços.

    - Cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE.

  - Considerar-se-á válida e eficaz a correspondência enviada ao último endereço da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolução de correspondência, a fluência do prazo terá início a partir do primeiro dia útil subsequente da fracassada tentativa de entrega, pelos Correios, da correspondência.

- DAS VEDAÇÕES À CONTRATADA

  - É expressamente vedado à CONTRATADA::

    - Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato.

    - Realizar publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE.

- DO PREPOSTO

  - Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá indicar um preposto, mediante declaração que deverá contar o nome completo, documentos de identificação (RG e CPF), telefone e e-mail de contato, para representá-la administrativamente perante o CONTRATANTE.

  - O preposto deverá apresentar-se ao servidor designado pelo CONTRATANTE para exercer o acompanhamento e a fiscalização, para tratar dos assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.

  - O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas aos equipamentos fornecidos/serviços executados e às faturas decorrentes.

  - A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança, eventualmente informadas pela Fiscalização.

  - Incumbe ao preposto atender as demandas da gestão e/ou fiscalização do contrato, inclusive para apresentar documentos solicitados pelo CONTRATANTE.

  - O preposto do contrato referente aos GRUPOS 3 e 4, sempre que solicitado com pelo menos 1 (um) dia de antecedência pela fiscalização, poderá comparecer à sede do CONTRATANTE, na cidade de Campo Grande-MS, ou por teleconferência, em dia e horário definidos pela fiscalização, para realização de reunião com o Fiscal do Contrato, que solicitará às providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, cabendo ao preposto a adoção de todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/1993.

  - A comunicação oficial entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE será feita por escrito, preferencialmente por e-mail.

  - O preposto deverá responder às solicitações do CONTRATANTE por e-mail, no endereço eletrônico informado pelo Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos durante o horário comercial, ou até as 8h30 do próximo dia útil, no caso de comunicação fora do horário comercial.

  - A fim de evitar falha na comunicação, a CONTRATADA deverá fornecer pelo menos 2 (dois) endereços de e-mail, ambos de provedores diferentes, sendo pelo menos um dos endereços de um serviço de e-mail de grande porte, notoriamente conhecido por manter o sistema sempre funcionando como, por exemplo, Microsoft Hotmail / Outlook, Google Gmail e Yahoo Mail.

  - É responsabilidade da CONTRATADA se certificar de que os endereços eletrônicos estejam funcionando corretamente. Não será aceita alegação de que os sistemas de comunicação por correio eletrônico falharam, exceto se noticiado pelos meios de divulgação.

- DA GARANTIA

  - O prazo de garantia para os serviços e materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou prazo superior, quando concedido pelo fabricante do equipamento (materiais e peças), contados do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, inclusive em relação às eventuais despesas de transporte.

  - As obrigações relativas à garantia contratual remanescem pelo prazo previsto no subitem anterior, independentemente da fluência do prazo de vigência do contrato.

  - A CONTRATADA responderá, durante o período de garantia dos equipamentos, por quaisquer procedimentos necessários perante o fabricante, de forma a assegurar prontamente ao CONTRATANTE a assistência técnica e/ou a substituição dos equipamentos e acessórios, caso sejam necessárias, incluindo-se as partes que apresentarem defeitos e/ou vícios de execução não oriundos do mau uso por parte do CONTRATANTE, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados e prejuízos para o desempenho das atividades do CONTRATANTE.

  - Durante o período da garantia, caso NÃO EXISTA OU DEIXE DE EXISTIR assistência ou suporte técnico local autorizado pelo fabricante, FICARÁ A LICITANTE VENCEDORA RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS ATÉ O TÉRMINO DA GARANTIA.

  - Ocorrendo o término do prazo de garantia ofertado, e havendo pendências com relação a serviços não realizados por culpa da CONTRATADA, o prazo de garantia ficará prorrogado, pelo período necessário, até o limite de 30 (trinta) dias, sem ônus para o CONTRATANTE, sujeita a CONTRATADA, em caso de inexecução, à aplicação das sanções legais cabíveis, estabelecidas no subitem 24.2.2 (das penalidades).

  - Em razão da garantia e da assistência técnica dos equipamentos, será firmado contrato com a licitante vencedora, conforme minuta anexa ao edital.

- DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

  - O serviço de assistência ou suporte técnico será on site, durante todo o período de garantia ofertado, e deverá ser prestado de modo a remover os defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo, nesse caso, a substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias, de acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.

  - Entende-se por on site os serviços prestados nas dependências do CONTRATANTE, além da remoção e a devolução do equipamento, quando se fizer necessário, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE.

  - Caso haja recomendação do fabricante de manutenção preventiva que só possa ser efetuada por profissional treinado, esta ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus ao Tribunal, dentro do prazo da garantia.

  - A abertura de chamados será efetuada por correio eletrônico, ou por telefone com número de DDD igual ao da localidade do CONTRATANTE, ou por meio de prefixo “0800”. Em todos os casos, o atendimento deve ser efetuado em língua portuguesa.

  - O prazo máximo para atender às chamadas, durante todo o período de garantia ofertada, não poderá ser superior a 3 (três) dias úteis, para conserto ou troca dos equipamentos, a contar da chamada técnica que será formalizada, preferencialmente, por correspondência eletrônica (e-mail).

  - Caso haja a necessidade de promover a substituição de peças, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, a partir da chamada técnica, para execução e entrega do serviço, sendo permitida somente a utilização de peças sem uso e originais do fabricante do aparelho.

  - A manutenção corretiva será realizada em dias úteis da Justiça do Trabalho, no horário compreendido entre 08h e 17h e, se necessário em período de recesso (de 20 de dezembro a 6 de janeiro), das 13h às 17h, ou das 8h às 12h nos dias 24 e 31 de dezembro.

  - Na hipótese de interrupção dos serviços de assistência técnica no equipamento e/ou ocorrendo o término do prazo de garantia ofertado, e havendo pendências com relação a serviços não realizados por culpa da contratada, ficará prorrogado, por igual período da suspensão ou pelo período necessário para a realização dos serviços, o prazo de garantia e o serviço de assistência técnica, sem ônus para este Tribunal.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas inerentes à presente contratação correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho), instalação ND 339039 (Outros serviços de terceiros) e aquisição ND 449952 (equipamentos e material permanente).

- DO PREÇO MÁXIMO

  - O valor máximo a ser pago por este Tribunal para o presente objeto é de R$ 558.126,81 (quinhentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), observando-se o preço unitário e total pormenorizado na tabela constante do ANEXO II. Para os GRUPOS 3 e 4, a CONTRATADA deverá executar a limpeza do local onde estão sendo executados os serviços de retirada/instalação, conforme orientação da Fiscalização, bem como a limpeza geral, quando da conclusão das instalações, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado por meio do documento OB - Ordem Bancária, do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, enviado ao Banco do Brasil, instituição bancária responsável pela operacionalização do pagamento de valores dos órgãos federais, para crédito na conta indicada pela contratada, a qual deverá, obrigatoriamente, ser de sua titularidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a liquidação da nota fiscal referente à totalidade do item efetivamente entregue e recebida pela Comissão de Recebimento Definitivo de Materiais.

  - O Gestor deverá providenciar a liquidação na nota fiscal/fatura e encaminhar em tempo hábil para que o pagamento seja efetuado no prazo estabelecido no item anterior.

  - Havendo erro no documento fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação das despesas, o prazo passará a fluir somente depois de sanada a irregularidade, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o CONTRATANTE, inclusive moratório.

  - Quando cabível, sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a renda, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), conforme disposição legal. Os impostos a serem retidos deverão ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

  - Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), para não sofrer a retenção na fonte dos valores acima citados, deverá apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, a declaração de opção pelo SIMPLES, conforme disposição legal.

- DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligência por parte do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato não seja motivo de força maior, o valor devido será acrescido de atualização financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido para pagamento até a data de efetiva quitação, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100) 365

EM = I x N x VP

Onde:

I		= Índice de atualização financeira;

TX	= Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM	= Encargos moratórios;

N		= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP	= Valor da parcela em atraso.

- DO REAJUSTE DOS PREÇOS

  - A pedido da CONTRATADA poderá haver reajustamento anual dos preços para as parcelas do contrato, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, estando a sua aplicação regida pela legislação em vigor, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta.

- DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

  - Poderá ser admitida a alteração do preço contratado, para fins de restabelecimento da relação pactuada inicialmente entre as partes, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

  - As eventuais solicitações deverão se fazer acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovação dos preços praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasião da licitação.

- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

  - Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE designará, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestão e a fiscalização da contratação, bem como, se necessário, servidor(es) para auxílio na fiscalização.

  - Tanto o Gestor quanto o Fiscal atuarão em conjunto no acompanhamento e fiscalização da contratação, incumbindo especificamente ao Fiscal o acompanhamento do cumprimento das obrigações pela CONTRATADA e ao Gestor a liquidação das notas fiscais/faturas.

  - A existência de fiscalização por parte do CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades no cumprimento das obrigações assumidas, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

  - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos materiais e/ou pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, por intermédio do Fiscal do contrato.

  - O Fiscal do contrato pode sustar qualquer entrega de material e/ou execução do trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, devendo comunicar o fato de imediato ao Gestor.

  - A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade decorrente de má execução da contratação, inclusive por defeito ou inadequação do produto fornecido.

- DAS PENALIDADES

  - A empresa vencedora deverá encaminhar o recibo da nota de empenho, devidamente assinado e preenchido, no prazo de 2 (dois) dias úteis após ser transmitida pelo TRT. Em caso de descumprimento, reserva-se à Administração o direito de optar pela adjudicação às demais proponentes, obedecendo-se à ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos subitens 24.2.3 e 24.2.4.

  - A inexecução, total ou parcial, da contratação poderá acarretar, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, além do ressarcimento de eventual prejuízo causado ao CONTRATANTE:

    - Advertência, nos casos em que não caiba aplicação de penalidades pecuniárias;

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da inadimplência da contratação, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

    - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da correspondente contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dos artigos 7º da Lei nº 10.520/2002 e 49 do Decreto nº 10.024/2019.

  - Pelo atraso na entrega do objeto, observado o item 10 (das condições de recebimento/material importado), quando for o caso, a CONTRATADA estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do item objeto da inadimplência, por dia que ultrapassar o respectivo prazo, contado do recebimento da Nota de Empenho, limitado a 10% (dez) por cento do referido valor, o que não impedirá, a critério do CONTRATANTE, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.

  - A CONTRATADA também estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do objeto da inadimplência, por dia que ultrapassar os respectivos prazos abaixo mencionados, limitado a 10% (dez por cento) do correspondente valor, o que não impedirá, a critério do CONTRATANTE, a aplicação das demais sanções legais cabíveis:

    - Prazo máximo para sanar defeito apresentado no equipamento, durante todo o período de garantia ofertada, previsto no subitem 16.5;

    - Prazo máximo para a substituição de peças, previsto no subitem 16.6.

  - As multas por inexecução parcial ou total da contratação poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, bem como com a multa pelo atraso na entrega do objeto.

  - Ocorrendo atraso na entrega do objeto ou no caso de inexecução parcial ou total, o valor da multa correspondente será retido do pagamento e concedido prazos para defesa prévia e recurso, observando-se as disposições contidas nos artigos 87, § 2º e 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/1993.

  - Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicação da multa, o valor correspondente será imediatamente recolhido à conta do Tesouro Nacional. Em não havendo retenção de pagamento, será emitida a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o recolhimento, por parte da empresa, à conta do Tesouro Nacional.

  - Em caso de não pagamento do valor da multa aplicada, conforme estabelecido no subitem anterior, o valor será inscrito em dívida ativa da união.

  - A atuação irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações assumidas, acarretará a anotação das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na página eletrônica do CONTRATANTE (opção “Transparência”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, conforme o art. 43, do Decreto nº 8.420/2015.

  - A proponente é responsável pela fidelidade e pela legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da contratação.

  - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a rescisão contratual sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

- DAS DEFESAS E DOS RECURSOS

  - As defesas e recursos contra punições impostas à contratada serão regidos pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei nº 8.666/1993, e poderão ser enviados por e-mail, exclusivamente ao endereço mencionado no ofício de notificação, sem prejuízo da apresentação dos originais no prazo estabelecido.

  - A apresentação de defesa prévia e recurso administrativo com a utilização de e-mail não exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias depois do término do prazo legal.

  - O não envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos daqueles apresentados por e-mail, acarreta o não conhecimento da manifestação administrativa apresentada por correio eletrônico.

- DOS AUMENTOS E DAS REDUÇÕES

  - Fica assegurada à autoridade competente do CONTRATANTE aumentar ou reduzir a quantidade prefixada, observados os limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A participação nesta Compra Pública implica no conhecimento integral dos termos e condições nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

  - As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.

- Campo Grande-MS, 25 de novembro de 2021.

- AMON MICAEL FERNANDES FLORES

Chefe do Gabinete de Manutenção e Projetos

- Aprovado por:

- GERSON MARTINS DE OLIVEIRA

- Secretário Administrativo

LISTAGEM DE ANEXOS

ANEXO I – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CONDICIONADORES DE AR

ANEXO II – DOS PREÇOS MÁXIMOS

ANEXO III – TABELAS RESUMO DE LOCALIDADES E QUANTIDADES

ANEXO I – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CONDICIONADORES DE AR

(Obs.: Para todos os equipamentos Critérios de Sustentabilidade - item 6)

- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE 9.000 BTU’s, SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE / FRIO

- Condicionador de ar tipo SPLIT HI-WALL;

- Tecnologia inverter (variação da freqüência);

- Potência de refrigeração mínima: 9.000 BTU’s;

- Ciclo Quente / Frio;

- Diferença máxima de nível suportada entre evaporadora e condensadora: 7 metros;

- Distância máxima suportada entre evaporadora e condensadora: 15 metros;

- Circulação de ar mínima (resfriamento): 10 m³/min;

- Baixo nível de ruído;

- 220V / 60Hz / monofásico;

- Tipo de refrigerante R-410A;

- classificação energética INMETRO: “A”;

- Modo turbo para resfriamento rápido do ambiente;

- Função timer;

- Função dormir (sleep);

- Função desumidificador;

- Tecnologia de purificação de ar, filtro antibacteriano;

- Filtro de alta densidade, filtrando 100% do ar; retendo acima de 90% de partículas sólidas, com tratamento antibacteriano;

- Controle da direção do ar para cima e para baixo: função swing;

- Controle da direção do ar esquerda-direita;

- Controle da velocidade da ventilação;

- Controle remoto;

- Sistema de proteção anti-corrosão;

- Garantia mínima de 1 ano (ou superior, quando ofertado pelo fabricante);

- Cor branca ou espelhado;

- Modelos de referência:

  - Samsung Split Digital Inverter Quente/Frio 9.000 BTU (220V) (AR09MSSPBGMNAZ);

  - Ar Condicionado Split LG DUAL Inverter 9.000 BTU Quente/Frio LG (S4-W09WA5WA);

  - Ar Condicionado Fujitsu Split Hi-Wall Inverter 9.000 BTU/h - Quente/Frio 220V (ASBG09LMCA / AOBG09LMCA)

- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU’s, SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE/FRIO

- Condicionador de ar tipo SPLIT HI-WALL;

- Tecnologia inverter (variação da freqüência);

- Potência de refrigeração mínima: 12.000 BTU’s;

- Ciclo Quente / Frio;

- Diferença mínima de nível suportada entre evaporadora e condensadora: 7 metros;

- Distância mínima suportada entre evaporadora e condensadora: 15 metros;

- Circulação de ar mínima: 10 m³/min;

- Baixo nível de ruído;

- 220V / 60Hz / monofásico;

- Tipo de refrigerante R410A;

- classificação energética INMETRO: “A”;

- Modo turbo para resfriamento rápido do ambiente;

- Função timer;

- Função dormir (sleep);

- Função desumidificador;

- Tecnologia de purificação de ar, filtro antibacteriano;

- Filtro de alta densidade, filtrando 100% do ar; retendo acima de 90% de partículas sólidas, com tratamento antibacteriano;

- Controle da direção do ar para cima e para baixo: função swing;

- Controle da direção do ar esquerda-direita;

- Controle da velocidade da ventilação;

- Controle remoto;

- Sistema de proteção anti-corrosão;

- Garantia mínima de 1 ano (ou superior, quando ofertado pelo fabricante);

- Cor branca ou espelhado;

- Modelos de referência:

  - Samsung Split Digital Inverter Quente/Frio 12000 BTU (220V) (AR12MSSPBGMNAZ);

  - Ar condicionado Split Hi Wall Fujitsu Inverter QUENTE/FRIO 12000BTU (ASBG12LMCA / AOBG12LMCA );

  - Ar Condicionado Split LG Smart Inverter 12.000 Btu/h Quente/Frio LG (S4NW12JA31A.EB2GAMZ)

- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU’s, SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE/FRIO

- Condicionador de ar tipo SPLIT HI-WALL;

- Tecnologia inverter (variação da freqüência);

- Potência de refrigeração mínima: 18.000 BTU’s;

- Ciclo Quente / Frio;

- Diferença mínima de nível suportada entre evaporadora e condensadora: 10 metros;

- Distância mínima suportada entre evaporadora e condensadora: 20 metros;

- Taxa mínima de fluxo de ar interno: 15 m³/min;

- Baixo nível de ruído;

- 220V / 60Hz / monofásico;

- Tipo de refrigerante R-410A;

- classificação energética INMETRO: “A”;

- Modo turbo para resfriamento rápido do ambiente;

- Função timer;

- Função dormir (sleep);

- Função desumidificador;

- Tecnologia de purificação de ar, filtro antibacteriano;

- Filtro de alta densidade, filtrando 100% do ar; retendo acima de 90% de partículas sólidas, com tratamento antibacteriano;

- Controle da direção do ar para cima e para baixo: função swing;

- Controle da direção do ar esquerda-direita;

- Controle da velocidade da ventilação;

- Controle remoto;

- Sistema de proteção anti-corrosão;

- Garantia mínima de 1 ano (ou superior, quando ofertado pelo fabricante);

- Cor branca ou espelhado;

- Modelo de referência:

  - Samsung Split Digital Inverter Quente/Frio 18000 BTU (220V) (AR18MSSPBGMXAZ);

  - Ar condicionado Split HI Wall Fujitsu Inverter QUENTE/FRIO 18000BTU (ASBG18LFCA / AOBG18LFCB);

  - Ar Condicionado Split LG Smart Inverter, 18.000 Btu/h Quente/Frio LG (	S4-W18KL3WA)

- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE ENTRE 22.000 E 24.000 BTU’s, SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE/FRIO

- Condicionador de ar tipo SPLIT HI-WALL;

- Tecnologia inverter (variação da freqüência);

- Potência de refrigeração mínima: entre 22.000 e 24.000 BTU’s;

- Ciclo Quente / Frio;

- Diferença mínima de nível suportada entre evaporadora e condensadora: 10 metros;

- Distância mínima suportada entre evaporadora e condensadora: 20 metros;

- Taxa mínima de fluxo de ar interno: 18 m³/min;

- Baixo nível de ruído;

- 220V / 60Hz / monofásico;

- Tipo de refrigerante R410A;

- classificação energética INMETRO: “A”;

- Modo turbo para resfriamento rápido do ambiente;

- Função timer;

- Função dormir (sleep);

- Função desumidificador;

- Tecnologia de purificação de ar, filtro antibacteriano;

- Filtro de alta densidade, filtrando 100% do ar; retendo acima de 90% de partículas sólidas, com tratamento antibacteriano;

- Controle da direção do ar para cima e para baixo: função swing;

- Controle da direção do ar esquerda-direita;

- Controle da velocidade da ventilação;

- Controle remoto;

- Sistema de proteção anti-corrosão;

- Garantia mínima de 1 ano (ou superior, quando ofertado pelo fabricante);

- Cor branca ou espelhado;

- Modelo de referência:

  - Samsung Split Digital Inverter Quente/Frio 24.000 BTU (220V) (AR24KSSPASNXAZ / AR24KSSPASNNAZ);

  - Ar condicionado Split Hi-Wall Fujitsu Inverter Quente/Frio 24.000 BTU (ASBG24LFCA);

  - Ar Condicionado Split LG Inverter, 22.000 Btu/h Quente/Frio (S4-W24KE311)

- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE ENTRE 29.000 E 32.000 BTU’s, SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE/FRIO

- Condicionador de ar tipo PISO TETO;

- Tecnologia inverter (variação da freqüência);

- Potência de refrigeração mínima: 29.000 BTU’s;

- Ciclo Quente / Frio;

- Diferença mínima de nível suportada entre evaporadora e condensadora: 10 metros;

- Distância mínima suportada entre evaporadora e condensadora: 20 metros;

- Taxa mínima de fluxo de ar interno: 18 m³/min;

- Baixo nível de ruído;

- 220V / 60Hz / monofásico;

- Tipo de refrigerante R410A;

- classificação energética INMETRO: “A”

- Modo turbo para resfriamento rápido do ambiente;

- Função timer;

- Função dormir (sleep);

- Função desumidificador;

- Tecnologia de purificação de ar, filtro antibacteriano;

- Filtro de alta densidade, filtrando 100% do ar; retendo acima de 90% de partículas sólidas, com tratamento antibacteriano;

- Controle da direção do ar para cima e para baixo: função swing;

- Controle da direção do ar esquerda-direita;

- Controle da velocidade da ventilação;

- Controle remoto;

- Sistema de proteção anti-corrosão;

- Garantia mínima de 1 ano (ou superior, quando ofertado pelo fabricante);

- Cor branca ou espelhado;

- Modelo de referência:

  - Ar Condicionado Teto Inverter LG 30.000 BTU/h Quente/Frio 220V (AV-W36GM1P0)

  - Ar Condicionado Split Hw Inverter Eco Garden Gree 32.000 Btus Quente/frio 220V Monofasico (GWH33QF-D3DNB2J)

- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL OU PISO TETO, CAPACIDADE DE 36.000 BTU’s, SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE/FRIO

- Condicionador de ar tipo HI-WALL OU PISO TETO;

- Tecnologia inverter (variação da freqüência);

- Potência de refrigeração mínima: 36.000 BTU’s

- Ciclo Quente / Frio;

- Diferença mínima de nível suportada entre evaporadora e condensadora: 10 metros;

- Distância mínima suportada entre evaporadora e condensadora: 20 metros;

- Taxa mínima de fluxo de ar interno: 22 m³/min;

- Baixo nível de ruído;

- 220V / 60Hz / monofásico;

- Tipo de refrigerante R410A;

- classificação energética INMETRO: “A”

- Modo turbo para resfriamento rápido do ambiente;

- Função timer;

- Função dormir (sleep);

- Função desumidificador;

- Tecnologia de purificação de ar, filtro antibacteriano;

- Filtro de alta densidade, filtrando 100% do ar; retendo acima de 90% de partículas sólidas, com tratamento antibacteriano;

- Controle da direção do ar para cima e para baixo: função swing;

- Controle da direção do ar esquerda-direita;

- Controle da velocidade da ventilação;

- Controle remoto;

- Sistema de proteção anti-corrosão;

- Garantia mínima de 1 ano (ou superior, quando ofertado pelo fabricante);

- Cor branca ou espelhado;

- Modelo de referência:

  - Ar Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 36.000 BTU/h Quente e Frio (S4-W36R43FA)

  - Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter Trane 36000 Btus Quente/frio 220V Monofasico (4MXX6536G1000AA)

- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE DE 48.000 BTU’s, SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE/FRIO

- Condicionador de ar tipo PISO TETO;

- Tecnologia inverter (variação da freqüência);

- Potência de refrigeração mínima: 48.000 BTU’s

- Ciclo Quente / Frio;

- Diferença mínima de nível suportada entre evaporadora e condensadora: 10 metros;

- Distância mínima suportada entre evaporadora e condensadora: 20 metros;

- Taxa mínima de fluxo de ar interno: 22 m³/min;

- Baixo nível de ruído;

- 220V / 60Hz / monofásico;

- Tipo de refrigerante R410A;

- classificação energética INMETRO: “A”

- Modo turbo para resfriamento rápido do ambiente;

- Função timer;

- Função dormir (sleep);

- Função desumidificador;

- Tecnologia de purificação de ar, filtro antibacteriano;

- Filtro de alta densidade, filtrando 100% do ar; retendo acima de 90% de partículas sólidas, com tratamento antibacteriano;

- Controle da direção do ar para cima e para baixo: função swing;

- Controle da direção do ar esquerda-direita;

- Controle da velocidade da ventilação;

- Controle remoto;

- Sistema de proteção anti-corrosão;

- Garantia mínima de 1 ano (ou superior, quando ofertado pelo fabricante);

- Cor branca ou espelhado;

- Modelo de referência:

  - Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter LG 48000 BTUs Q/F 220V (AVUW48GM2P0)

  - Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter Trane 48.000 Btus Quente/Frio 220v Monofásico (4MXX6548G1000AA)

- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE DE 60.000 BTU’s, SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE/FRIO

- Condicionador de ar tipo PISO TETO;

- Tecnologia inverter (variação da freqüência);

- Potência de refrigeração mínima: 60.000 BTU’s

- Ciclo Quente / Frio;

- Diferença mínima de nível suportada entre evaporadora e condensadora: 10 metros;

- Distância mínima suportada entre evaporadora e condensadora: 20 metros;

- Taxa mínima de fluxo de ar interno: 22 m³/min;

- Baixo nível de ruído;

- 220V / 60Hz / monofásico;

- Tipo de refrigerante R410A;

- classificação energética INMETRO: “A”

- Modo turbo para resfriamento rápido do ambiente;

- Função timer;

- Função dormir (sleep);

- Função desumidificador;

- Tecnologia de purificação de ar, filtro antibacteriano;

- Filtro de alta densidade, filtrando 100% do ar; retendo acima de 90% de partículas sólidas, com tratamento antibacteriano;

- Controle da direção do ar para cima e para baixo: função swing;

- Controle da direção do ar esquerda-direita;

- Controle da velocidade da ventilação;

- Controle remoto;

- Sistema de proteção anti-corrosão;

- Garantia mínima de 1 ano (ou superior, quando ofertado pelo fabricante);

- Cor branca ou espelhado;

- Modelo de referência:

  - Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter Trane 60.000 Btus Quente/Frio 220v Monofásico (4MXX6560G1000AA)

  - Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter 60000 BTUs Gree Quente/Frio 220V Monofásico (GUHD60ND3FO)

ANEXO II – DOS PREÇOS MÁXIMOS

RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________________________

CNPJ/CPF: ___________________________________________________________________

ENDEREÇO: __________________________________________________________________

TELEFONE: _______________________ CONTATO: _________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________

| GRUPO 1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SEM INSTALAÇÃO) NO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE/MS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtde. | Unid. | # ESPECIFICAÇÃO | # PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO | # PREÇO MÁXIMO TOTAL |
| 1 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). | 3.052,83 | 3.052,83 |
| 3 | 06 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). | 5.223,90 | 31.343,40 |
| 4 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração entre 22.000 e 24.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). | 4.791,13 | 4.791,13 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 1 (EQUIPAMENTOS - SEM INSTALAÇÃO) |  |  |  | 42.487,36 |  |

| GRUPO 2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SEM INSTALAÇÃO) NO EDIFÍCIO SEDE EM CAMPO GRANDE/MS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtde. | Unid. | # ESPECIFICAÇÃO | # PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO | # PREÇO MÁXIMO TOTAL |
| 5 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração entre 29.000 e 32.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). | 9.639,93 | 9.639,93 |
| 6 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall ou piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 7 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 48.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 8 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 60.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). | 20.300,00 | 20.300,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 2 (EQUIPAMENTOS - SEM INSTALAÇÃO) |  |  |  | 60.539,93 |  |

| GRUPO 3 # FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO NAS VARAS DO TRABALHO DE # FÁTIMA DO SUL E NAVIRAÍ E NO POSTO AVANÇADO DE MARACAJÚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtde. | Unid. | # ESPECIFICAÇÃO | # PREÇO MÁXIMO UNIT. | # PREÇO MÁXIMO TOTAL |
| 9 | 04 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração entre 22.000 e 24.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Fátima do Sul | # 9.743,42 | # 38.973,68 |
| 10 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall ou piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Fátima do Sul | 17.080,70 | 17.080,70 |
| 11 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 60.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Fátima do Sul | 28.792,11 | 28.792,11 |
| 12 | 02 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Maracaju | 8.073,47 | 16.146,94 |
| 13 | 05 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração entre 22.000 e 24.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Maracaju | # 9.743,42 | # 48.717,10 |
| 14 | 02 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Naviraí | 5.151,58 | 10.303,16 |
| 15 | 02 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Naviraí | 8.073,47 | 16.146,94 |
| 16 | 03 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração entre 22.000 e 24.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Naviraí | # 9.743,42 | # 29.230,26 |
| 17 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall ou piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Naviraí | 17.080,70 | 17.080,70 |
| 18 | 04 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração entre 22.000 e 24.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Fátima do Sul | 6.290,00 | 25.160,00 |
| 19 | 01 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall ou piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Fátima do Sul | 3.842,50 | 3.842,50 |
| 20 | 01 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 60.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Fátima do Sul | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 21 | 03 | UNID. | Serviço de retirada de condicionador de ar tipo “janela”. Fechamento do vão conforme especificações constantes no item 8 deste Termo de Referência. Equipamentos a retirar: tombos nº 41480, 41481, 41482. Localidade: Fátima do Sul | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 22 | 03 | UNID. | Serviço de retirada de condicionador de ar tipo “janela”. Fechamento do vão conforme especificações constantes no item 8 deste Termo de Referência. Equipamentos a retirar: tombos nº 27358, 40519, 40520. Localidade: Maracaju | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 23 | 02 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Maracaju | 7.030,00 | 14.060,00 |
| 24 | 05 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração entre 22.000 e 24.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Maracaju | 6.290,00 | 31.450,00 |
| 25 | 02 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Naviraí | 5.810,00 | 11.620,00 |
| 26 | 02 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Naviraí | 7.030,00 | 14.060,00 |
| 27 | 03 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração entre 22.000 e 24.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Naviraí | 6.290,00 | 18.870,00 |
| 28 | 01 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall ou piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Naviraí | 3.842,50 | 3.842,50 |
| SUBTOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 222.471,59 |  |
| SUBTOTAL (SERVIÇOS) |  |  |  | 137.655,00 |  |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 3 (EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS) |  |  |  | 360.126,59 |  |

| GRUPO 4 # FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO NA VARA DO TRABALHO DE PARANAÍBA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtde. | Unid. | # ESPECIFICAÇÃO | # PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO | # PREÇO MÁXIMO TOTAL |
| 29 | 02 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Paranaíba | 4.556,94 | 9.113,88 |
| 30 | 02 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Paranaíba | 8.073,47 | 16.146,94 |
| 31 | 02 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall ou piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Paranaíba | 13.600,00 | 27.200,00 |
| 32 | 01 | UNID. | Fornecimento de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 60.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Paranaíba | 23.562,11 | 23.562,11 |
| 33 | 02 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Paranaíba | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 34 | 02 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Paranaíba | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 35 | 02 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo Hi-wall ou piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Paranaíba | 3.500,00 | 7.000,00 |
| 36 | 01 | UNID. | Serviços de retirada de condensadora e evaporadora existente e de instalação de condicionador de ar, tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 60.000 BTU’s, incluindo condensador e evaporador tipo piso teto, sistema inverter, ciclo quente/frio, conforme especificações constantes deste Termo de Referência (ANEXO I). Localidade: Paranaíba | 6.550,00 | 6.550,00 |
| SUBTOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 76.022,93 |  |
| SUBTOTAL (SERVIÇOS) |  |  |  | 18.950,00 |  |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 4 (EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS) |  |  |  | 94.972,93 |  |

| SUBTOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS | 401.521,81 |
| --- | --- |
| SUBTOTAL GERAL DE SERVIÇOS | 156.605,00 |
| VALOR TOTAL GERAL DOS GRUPOS 1, 2, 3 e 4 (EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS) | 558.126,81 |

Validade da Proposta: 60 dias

Data: ___________ de 2021.

Carimbo da empresa (se houver)

__________________________________

Assinatura e Identificação

Representante Legal da empresa proponente

ANEXO III – TABELAS RESUMO DE LOCALIDADES E QUANTIDADES

| GRUPOS | CIDADES | LOCAL DENTRO DA UNIDADE | TOMBO E TIPO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE A SUBSTITUIR | CONDIÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE | NOVOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CICLO | EQUIPAMENTO | BTU/h | QUANTIDADE |
| 1 (itens 1 a 4) 2 (itens 5 a 8) | CAMPO GRANDE | ALMOXARIFADO DO EDIFÍCIO SEDE | --- | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SEM INSTALAÇÃO | QUENTE / FRIO | SPLIT INVERTER | 9.000 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | SPLIT INVERTER | 12.000 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | SPLIT INVERTER | 18.000 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | SPLIT INVERTER | 29.000 A 32.000 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | SPLIT INVERTER | 36.000 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | SPLIT INVERTER | 48.000 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | SPLIT INVERTER | 60.000 | 1 |

| GRUPO | CIDADES | LOCAL DENTRO DA UNIDADE | TOMBO E TIPO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE A SUBSTITUIR | CONDIÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE | NOVOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | FÁTIMA DO SUL | A preencher | 41370 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. | QUENTE / FRIO | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41480 (JANELA) | FECHAR VÃO NA ALVENARIA/ESQUADRIA E FAZER NOVA INFRAESTRUTURA |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41481 (JANELA) | FECHAR VÃO NA ALVENARIA/ESQUADRIA E FAZER NOVA INFRAESTRUTURA |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41482 (JANELA) | FECHAR VÃO NA ALVENARIA/ESQUADRIA E FAZER NOVA INFRAESTRUTURA |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41371 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 36.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41372 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 60.000 | 1 |
|  | MARACAJU | A preencher | 27241 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. | QUENTE / FRIO | SPLIT INVERTER | 18.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 27358 (JANELA) | FECHAR VÃO NA ALVENARIA/ESQUADRIA E FAZER NOVA INFRAESTRUTURA |  | SPLIT INVERTER | 18.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 27262 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 28025 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 28038 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 40519 (JANELA) | FECHAR VÃO NA ALVENARIA/ESQUADRIA E FAZER NOVA INFRAESTRUTURA |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 40520 (JANELA) | FECHAR VÃO NA ALVENARIA/ESQUADRIA E FAZER NOVA INFRAESTRUTURA |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |

| GRUPO | CIDADES | LOCAL DENTRO DA UNIDADE | TOMBO E TIPO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE A SUBSTITUIR | CONDIÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE | NOVOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | NAVIRAÍ | A preencher | 33243 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. | QUENTE / FRIO | SPLIT INVERTER | 12.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 33944 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 12.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 33249 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 18.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 33250 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 18.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 33256 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 33257 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 33258 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 22.000 A 24.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 33262 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 36.000 | 1 |

| GRUPO | CIDADES | LOCAL DENTRO DA UNIDADE | TOMBO E TIPO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE A SUBSTITUIR | CONDIÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE | NOVOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | PARANAÍBA | A preencher | 34571 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. | QUENTE / FRIO | SPLIT INVERTER | 9.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 34572 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 9.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41143 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 18.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41305 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 18.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41306 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 36.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41307 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 36.000 | 1 |
|  |  | A preencher | 41308 (SPLIT) | SUBSTITUIR EQUIPAMENTO EXISTENTE. FORNECER NOVA INFRAESTRUTURA. |  | SPLIT INVERTER | 60.000 | 1 |

Quadro resumo de quantidades por grupo de localidades e potência de equipamentos

| Potência do Equipamento (BTU’s) | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 |  |  | GRUPO 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Campo Grande | Campo Grande | Fátima do Sul | Maracaju | Naviraí | Paranaíba |  |
| 9.000 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 12.000 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 18.000 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 22.000 a 24.000 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | 13 |
| 29.000 a 32.000 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 36.000 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
| 48.000 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 60.000 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| TOTAL | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 41 |
| TOTAL POR GRUPO | 9 | 4 | 21 |  |  | 7 |  |